ПЕРЕЧЕНЬ

И КАЧЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Отопление и горячая вода.

Тепло поставляется бесперебойно в течение отопительного сезона, установленного органом местного самоуправления муниципального образования городское поселение Заполярный Печенгского района.

Допустимая продолжительность перерыва отопления:

не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 120С до нормативной;

не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 до 120С;

не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 до 100С;

при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа.

Температура в жилых помещениях в период отопительного сезона при условии утепления квартиры должна быть не ниже +180С, а в угловых комнатах – не ниже +200С. Допустимое снижение нормативной температуры – не более 40С.

Давление во внутренней системе отопления с чугунными радиаторами – не более 0,6 МПа (6кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 0,1 МПа (1 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,5 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем.

Горячая вода поставляется круглосуточно и бесперебойно в течение года по давлением в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (0,5 кгс/см2). Качество воды должно соответствовать санитарным нормам и правилам.

Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды:

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа;

для проведения 1 раз в год профилактических работ – в соответствии с требованиями законодательства.

Температура горячей воды должна быть:

не менее 600С  - для открытых систем центрального теплоснабжения;

не менее 500С – для закрытых систем центрального теплоснабжения;

не более 750С – для любых систем теплоснабжения.

Допустимое отклонение температуры горячей воды:

в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) – не более чем на 50С;

в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) – не более чем на 30С.

Поставщик тепла и горячей воды: АО «МурманЭнергоСбыт»

II. Холодная вода и водоотведение

Холодная вода поставляется в дома круглосуточно и бесперебойно в течение года под давлением от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Качество воды должно соответствовать санитарным нормам и правилам.

Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды:

8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа.

Водоотведение осуществляется круглосуточно и бесперебойно в течение года. Допустимая продолжительность перерыв водоотведения:

не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

4 часа единовременно (в том числе при аварии).

Поставщик холодной воды и ответственный за транспортировку сточной воды:  АО «МУРМАНСКВОДОКАНАЛ»

III. Электроэнергия

Электроэнергия поставляется круглосуточно и бесперебойно в соответствии с действующими федеральными стандартами: 220 В, частотой переменного тока 50 Гц.

Отклонение напряжения, частоты от действующих федеральных стандартов не допускается.

Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:

2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;

24 часа – при наличии одного источника питания.

Поставщик электроэнергии:  АО «РОСАТОМЭНЕРГОСБЫТ»

Адрес: 184430, Мурманская область, г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 6а